РЕШЕНИЕ №1с/14

21 января 2014 года                                                                                        г. Липецк

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2014 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 января 2014 года.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина;

Члены Комиссии: А.В. Хохольских, Т.С. Рябкова,

в присутствии представителей заказчика ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»: <…>, <…>,

в отсутствии представителей заявителя ООО «Австер»,

рассмотрела жалобу ООО «Австер» на действия заказчика – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения запроса котировок №ФОМС-4103-Газификатор на право заключения договора на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию имеющихся газификаторов (реестровый номер 0346200002813000552) (далее — запрос котировок),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России 15.01.2014года поступила жалоба ООО «Австер» на действия заказчика – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения запроса котировок.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим, жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

В адрес заказчика и заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Заявитель на рассмотрение жалобы не явился, надлежащим образом был уведомлен о месте и времени рассмотрения жалобы, ходатайств от него не поступало.

В своей жалобе заявитель указывает, что в Техническом задании к извещению о проведении запроса котировок содержатся характеристики вида работ, не соответствующие нормам: Закона о размещении заказов, КС 1501.00.000 ТО, Правил ПБ 03-576-03, ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно: -П. 1.4; 1.5; 1.6 согласно КС 1501.00.000 ТО, Правил ПБ 03-576-03, производится 1 раз в 12 месяцев (а не ежемесячно и не 2 раза в год);

-П. 2.2. На газификаторе ГХК 3/1,6-200м отсутствуют механизмы и узлы, которые требуют переборки и тем более смазки (кислород и смазка – взрыв) см. заводскую инструкцию КС 1501.00.000 ТО, Ст.7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-П. 2.3. Проверка глубины вакуума в теплоизоляционной полости газификатора проводится согласно КС 1501.00.000 ТО один раз в 10 лет или при ухудшении вакуума ( а не 1 раз в полгода);

-П. 2.4. П. 2.5. Обезжиривание, как резервуара, так и испарителей проводится один раз в год (заводская инструкция КС 1501.00.000 ТО);

-П. 2.6. Ревизия запорно - регулирующей арматуры проводится один раз в год, согласно КС 1501.00.000 ТО;

-П. 2.7. Восстановление окраски газификатора согласно заводской инструкции проводится один раз в 10 лет (а не 1 раз в полгода);

-П. 2.3. в газификаторе адсорбент отсутствует как таковой. Теплоизоляционная полость заполнена перлитом, не существует в криогенике понятия «замер вакуума по натеканию резервуара»;

-По П.3.2. что означает «совокупность мероприятий и операции по восстановлению исправности и работоспособности газификатора», какие работы подразумеваются под «совокупностью мероприятий».

Установление указанных требований, по мнению заявителя, ограничивает число участников размещения заказа.

Представители государственного заказчика не согласны с доводами жалобы заявителя и пояснили, что техническое задание к извещению о проведении запроса котировок не нарушает нормы законодательства РФ, соответствует рекомендуемым инструкциям по техническому обслуживанию КС 1501.00.000 РЭ, КС 1501.00.000 ТО, Правилам ПБ 03-576-03 и не содержит требований, которые влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. Кроме того, заказчиком был определен и сформирован предмет запроса котировок исходя из его потребностей.

На заседании комиссии велась аудиозапись рассмотрения жалобы.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные государственным заказчиком, выслушав пояснения государственного заказчика и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила следующее.

Приказами главного врача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» от 26.12.2013г. №572 и от 09.01.2013г. №1А принято решение о размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок, а также о создании единой комиссии.

Извещение о проведении запроса котировок №ФОМС-4103-Газификатор на право заключения договора на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию имеющихся газификаторов (реестровый номер 0346200002813000552)  с приложениями размещено 27.12.2013г. на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Согласно п.4 ст.43 Закона о размещении заказов, запрос котировок должен содержать, в том числе: наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Указанные требования устанавливаются в соответствии с ч.2.1-3.4 ст.34 настоящего Федерального закона.

Проанализировав извещение о проведении запроса котировок, Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что в приложении №2 содержится Техническое задание на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию газификаторов, в котором указано следующее:

- Перечень оборудования, подлежащего комплексному техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификатор холодный криогенный ГХК 3/1,6-200М № 0711026 | 1 | 2007 |
| 2 | Газификатор холодный криогенный ГХК 3/1,6-200М № 0711025 | 1 | 2007 |

- Виды работ по комплексному техническому обслуживанию:

| № п/п | Виды работ по комплексному техническому обслуживанию | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния |
| 1.1 | проверка комплектности и целостности оборудования, мест крепления путем проведения внешнего осмотра | 1 раз в месяц |
| 1.2 | проверка наличия пломб на предохранительных клапанах, манометре, дифманометреуровнемере | 1 раз в месяц |
| 1.3 | проверка наличия криопродукта в резервуаре по дифманометру; | перед началом работ |
| 1.4 | проверка плотности соединений на работающем газификаторе | 1 раз в месяц |
| 1.5 | проверка срабатывания предохранительных клапанов принудительным открытием | 1 раз в полугодие |
| 1.6 | проверка величины давления срабатывания предохранительных клапанов | 1 раз в полугодие |
| 2 | Периодическое и текущее техническое обслуживание |
| 2.1 | удаление с резервуара, испарителей и трубопроводов пыли и грязи | 1 раз в месяц |
| 2.2 | чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов | 1 раз в полугодие |
| 2.3 | вакуумные испытания и регенерация абсорбента газификатора, замер вакуума по натеканию резервуара; | 1 раз в полугодие |
| 2.4 | обезжиривание и продувка резервуара | 1 раз в полугодие |
| 2.5 | обслуживание и обезжиривание панелей испарителей газификатора, их продувка | 1 раз в полугодие |
| 2.6 | обслуживание внешней арматуры газификатора | 1 раз в полугодие |
| 2.7 | восстановление окраски газификатора, удаление дефектов поверхности деталей | 1 раз в полугодие |
| 3 | Текущий ремонт: |
| 3.1 | замена и (или) восстановление отдельных деталей или сменных комплекту-ющих частей с послеремонтным контролем технического состояния | По заявке заказчика |
| 3.2 | совокупность мероприятий и операций по восстановлению исправности и работоспособности газификатора | По заявке заказчика |

Как установлено, указанное выше Техническое задание составлено на основании потребности заказчика и содержит комплекс услуг по содержанию и эксплуатации газового оборудования, в целях бесперебойного обеспечения медицинскими газами (жидкий кислород) медицинского учреждения, в том числе для проведения неотложных хирургических операций.

Присутствующие на рассмотрении жалобы представители заказчика пояснили, что газификатор ГХК 3/1,6-200м  - комплексный агрегат, состоящий из криогенного сосуда, зарегистрированного в Управлении Ростехнадзора по Липецкой области за №20195, и продукционного испарителя, для хранения криогенного продукта и выдачи газообразных продуктов разделения воздуха под рабочим давлением, является опасным техническим объектом и представили на обозрение руководство по эксплуатации КС 1501.00.000 РЭ, исходя из которого Комиссия Липецкого УФАС России, в частности, установила, что в п.6.2 изложена периодичность (ежедневное, ежемесячное, полугодовое, годовое) проведения технического обслуживания газификатора.

Кроме того, Комиссия Липецкого УФАС России установила следующее:

- доводы заявителя о том, что «На газификаторе ГХК 3/1,6-200м отсутствуют механизмы и узлы, которые требуют переборки и тем более смазки (кислород и смазка – взрыв)» не соответствуют действительности, т.к. на газификаторах присутствует запорная и предохранительная арматура, фланцевые соединения (узловые соединения), манометры и дифманометры (механизмы). А под чисткой и смазкой подразумевается удаление коррозии с узлов и деталей, в том числе, при помощи невзрывоопасных химических реагентов;

- доводы заявителя о том, что: «Проверка глубины вакуума в теплоизоляционной полости газификатора проводится согласно КС 1501.00.000 ТО один раз в 10 лет или при ухудшении вакуума (а не 1 раз в полгода)», «Ревизия запорно - регулирующей арматуры проводится один раз в год, согласно КС 1501.00.000 ТО» и о том, что «Восстановление окраски газификатора согласно заводской инструкции проводится один раз в 10 лет (а не один раз в полгода)» не отвечают потребностям заказчика, установленным в п.2.3, п.2.6 и п.2.7  Технического задания с целью поддержания в рабочем состоянии и своевременного предотвращения случаев выхода из строя газораспределительного оборудования;

- доводы заявителя о том, что «Обезжиривание, как резервуара, так и испарителей проводится один раз в год (заводская инструкция КС 1501.00.000 ТО)» противоречат п.п.6.2.3.1 («Обезжиривание газификатора» руководства по эксплуатации КС 1501.00.000 РЭ), где установлено: «Обезжиривание газификатора производить после ремонта, освидетельствования, при переводе на хранение и газификацию кислорода после азота и аргона и в процессе эксплуатации при степени загрязнения резервуара маслом»;

- довод заявителя о том, что «в газификаторе адсорбент отсутствует как таковой. Теплоизоляционная полость заполнена перлитом» является необоснованным, т.к. в п.п. 1.4.1.3. (п.1.4.1 «Устройство газификатора» руководства по эксплуатации КС 1501.00.000 РЭ) содержится следующее: «Для углубления вакуума в карман, закрепленный на цилиндрической части сосуда, засыпан адсорбент»;

- требование «замер вакуума по натеканию резервуара» установлено заказчиком в п.2.3 Технического задания с целью профилактики предотвращения потери устойчивости корпуса внутреннего сосуда резервуара к смятию при эксплуатации под давлением, а также в случаях проведение отогрева газификатора, при котором происходит регенерация адсорбента сосуда;

- требование «совокупность мероприятий и операции по восстановлению исправности и работоспособности газификатора» установленное заказчиком в п.3.2 Технического задания подразумевает под собой комплекс ремонтных работ, выполнение которых необходимо в случае поломки газификатора для приведения его в рабочее состояние.

Таким образом, Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что Техническое задание на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию газификаторов, являющееся приложением №2 к извещению о проведении запроса котировок, разработанное заказчиком, содержит требования, не нарушающие нормы законодательства РФ, в частности, Закона о размещении заказов.

Проанализировав протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №ФОМС-4103-Газификатор от 17.01.2014г., Комиссия Липецкого УФАС России установила, что на участие в запросе котировок поступили две котировочные заявки, при рассмотрении которых было определено, что они соответствуют требованиям извещения о проведении запроса котировок и содержат согласие участников размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в данном извещении, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии ограничения количества участников размещения заказа со стороны заказчика.

При проведении внеплановой проверки размещения указанного выше заказа, Комиссией Липецкого УФАС России нарушений Закона о размещении заказов в действиях заказчика не установлено.

Руководствуясь ч.5 ст.17, ч.6 ст.60 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А :

        - Признать жалобу ООО «Австер» на действия заказчика – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения запроса котировок №ФОМС-4103-Газификатор на право заключения договора на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию имеющихся газификаторов (реестровый номер 0346200002813000552) необоснованной.

        - Нарушений Закона о размещении заказов в действиях государственного заказчика - ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» не установлено.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                 ____________   Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:

____________   А.В. Хохольских

(подпись)

____________  Т.С. Рябкова

(подпись)